# VQMS 核心算法：分钟至日表 Rollup (预计算)

以下是该算法核心流程的层级大纲版本，由于 Word 无法直接渲染 Markdown 中的流程图代码，此版本将原本的图形节点结构化地展开，非常适合在 Word 中直接阅读，或者在 Word 中将其直接一键转为 SmartArt 结构图。

## 阶段一：数据获取与格式清洗

- 输入参数：统计日期 (stat_date) 和母线组编号 (group_num)

- 读取数据 (放宽边界)：

  - 提取电压原始数据 (his_curve_sv)

  - 提取遥信与状态数据 (yc_history)

- ① 格式校验 (正则匹配)：

  - 若不匹配：记日志并标缺。

  - 若匹配：进入下步 ② 解析为真实时间 (ts)。

- ③ 精确范围过滤 (判断 ts 是否属于当天)：

  - 否 (超出边界)：丢弃或归入相邻日。

  - 是 (当天数据)：进入阶段二。

## 阶段二：分桶与时间对齐

- 按分钟就近取整对齐 (t)。

- 建立对应的分桶：

  - 电压桶：按 t × busbar_num 作为 Key，取 avg_SV 均值与 plan_SV 末条。

  - 状态桶：按 t 作为 Key，取 yc_time ≤ t 的最近一条。

## 阶段三：逐分钟遍历判定

对于每个对齐分钟 t，执行以下流程：

### 层 0：主母线归属

判断当分钟的主母线编号 (mainBusbarNum(t))： - 判定失效或无主母线：整组该分钟空档，不计入任何统计。 - 判定成功：选取当分钟主母线 (busbar_num = main)。

### 层 1：门控关

检查 AVC 投退 / 远方就地 状态： - 门控命中 (退出或就地)：剔除该分钟，记入 excluded_minutes。 - 门控未命中：进入层 2。

### 层 2：数据关

检查 plan_SV 是否缺值或为废值： - 是 (缺值/废值)，进入策略分流 (plan_sv_invalid_policy)： - 若为 SKIP：剔除，记入 excluded_minutes。 - 若为 COUNT_UNQUALIFIED：判定为 不合格。 - 若为 FALLBACK：回退并进入层 3 判定。 - 否 (数据正常)：进入层 3。

### 层 3：合格关 (AVC)

计算偏差 |avg_SV - plan_SV|，并与容差进行比较： - 满足容差要求：合格，记入 qualified。 - 偏高 (超过正容差)：偏高，记入 over_high。 - 偏低 (超过负容差)：偏低，记入 over_low。

## 阶段四：日表聚合与持久化

- 累加当日统计数据：

  - 汇总并累加合格、偏高、偏低、不合格以及各项剔除的分钟数。

  - 计算 max_SV、min_SV、sum(avg_SV) 等。

- 更新数据表：执行 UPSERT 操作，将最终结果写入 voltage_quality_daily 表。

- 结束：完成该组计算。

### 附：合格率与对账 (§5.6 / §5.7.1)

- 日：qualification_rate = qualified / total × 100，total = qualified + over_high + over_low

- 对账等式：total + excluded = 该母线当天充当主母线的全部分钟 (excluded 只含层 1 与 层 2 剔除，不含层 0 跳过与组级空档)

- 月/年：rate = SUM(qualified) / SUM(total) × 100 (绝不直接 AVG rate 列)；avg_SV 按 total 加权；excluded = SUM(excluded)